## TM (hidden)
DANH MỤC DÂY DẪN CỦA TM1
STT | Từ tủ…đến tủ… | LOẠI CABLE Cu/XLPE/PVC (mm2) | Chiều dài dây ở TM1 (M) | Chiều dài dây ở Bàu Bàng (M) | Ghi chú
1 | MH03- TDN | 4x70 | 66
2 | MH03- TDN 1 | 4x50 | 26
3 | TDN1-TDN2 | 4x16 | 36
4 | ME03- TDN3 | 4x35 | 42
5 | MSB- tủ chia | 1x300 (3 sợi)+1x120(N)+1x35E | 40
6 | MSB- ME01 | 1x120 ( 4 sợi)+1x35E | 17
7 | MSB- ME02 | 1x120 ( 4 sợi)+1x35E | 34
8 | MSB- ME03 | 1x120 ( 4 sợi)+1x35E | 45
9 | MSB- MH01 | 1x300 (3 sợi)+1x10(N)+1x35 E | 18
10 | MSB- MH02 | 1x300 (3 sợi) + 1x10(N)+1x35 E | 36
11 | MSB- MH03 | 1x150 (3 sợi) +1x35(N)+1x35E | 58
12 | MH03- M chặt tấm | 3x35 (3 sợi)+1x6 (N)+1x6 E | 18
13 | MSB- MH04 | 1x150 (3 sợi) +1x50(N)+1x35E | 42
14 | MSB- MC | 1x120 ( 4 sợi)+1x35E | 78
15 | MSB- BS | 3x16+1x10 | 42
TỔ BỒN
Tổ Bồn | Máy dập Ø49 | 3x4 | 7 | 16
Tổ Bồn | Máy dập Ø34 | 3x4 | 6 | 14
Tổ Bồn | Máy dập Ø34 | 4x2.5 | 2 | 3.5
Tổ Bồn | Máy dập Ø60 | 4x2.5 | 3 | 13
Tổ Bồn | Máy cuốn mép thân bồn số 1(lốc gân đơn) | 4x2.5 | 2 | 5
Tổ Bồn | Máy cuốn mép thân bồn số 2 (lốc gân đơn) | 4x2.5 | 2 | 7
Tổ Bồn | Máy cuốn sóng mép số 3 (lốc gân đơn) | 4x2.5 | 6 | 10
Tổ Bồn | Máy cuốn sóng thân Digital (lốc gân kép digital ) | 4x4 | 10 | 3
Tổ Bồn | Máy hàn điểm bấm bat khóa nắp | 3x6 | 2 | 9
Tổ Bồn | Máy hàn bấm kềm (Hàn mâm) | 4x2.5 | 10 | 7
Tổ Bồn | Máy hàn bấm (bấm nắp bồn ngang) | 3x6 | 2 | 7
Tổ Bồn | Máy hàn lăn mới 3 pha Đài Loan | 3x120 | 9 | 22
Tổ Bồn | Máy hàn lăn dùng điện DJ-C1500 | 2x120 + 4x2,5 | 4.5 | 8
Tổ Bồn | Máy hàn lăn số 5A (có công tắc đ/k bậc) | 2x120 + 4x2,5 | 6 | 12
Tổ Bồn | Máy hàn lăn số 5B | 2x120 + 4x2,5 | 2 | 9
Tổ Bồn | Máy hàn lăn (Nghệ An chuyển vào) | 2x120 + 4x2,5 | 3.5 | 12
Tổ Bồn | Máy hàn lăn mâm HN | 2x120 + 4x2,5 | 3 | 10
Tổ Bồn | Máy hàn lăn theo chiều dọc HUALUNG 150KVA | 2x120 + 4x2,5 | 5 | 9
Tổ Bồn | Máy hàn bấm dọc thân số 1 | 2x120 + 4x2,5 | 2 | 12
Tổ Bồn | Máy ép cổ 1 | 4x10 | 6 | 14
Tổ Bồn | Máy lận cổ 2 | 4x10 | 3 | 19
Tổ Bồn | Máy cắt tròn plasma | 2x2.5 | 2 | 2
Tổ chân
Tổ Chân | Máy cuốn vòng V | 4x2.5 | 2.5 | 4
Tổ Chân | Máy cắt V( lắp dao cắt V) | 4x2.5 | 5 | 12
Tổ Chân | Máy dập 15T (cắt góc 90 độ) |  |  | 20
Tổ Chân | Máy dập 5T (cắt góc 70 độ) | 4x2.5 | 1 | 22
Tổ Chân | Máy đột dập kim loại, đục lổ vòng chân | Dây nối |  | 8
Tổ Chân | Máy cắt lốc V tự động | 4x6 | 10 | 5
Tổ Chân | máy hàn cơ 1 | 2x2.5 | 3 | 3
Tổ Chân | máy hàn cơ 2 | 4x2.5 | 2.5 | 5
Tổ Chân | máy hàn cơ 3 | 2x10 | 8 | 7
Tổ Chân | máy hàn cơ 4 | 2x4 | 3 | 9
Tổ Chân | máy hàn cơ 5 | 2x4 | 4 | 11
Tổ Chân | Buồng sơn chân
TỔ DẬP ÉP
Tổ GC | Máy dập 45T (SB-AC-45) | 3x6 | 5 | 5
Tổ GC | Máy dập trục khủy 20T |  |  | 5
Tổ GC | Máy cắt rìa chụp bồn, mâm bồn | 4x2.5 | 5 | 5
Tổ GC | Máy cắt rìa chụp bồn | 2x2,5 | bỏ | 5
Tổ GC | Máy cuốn mép nắp bồn Apolo (máy cắt rìa) | 4x2.5 | 6 | 4
Tổ GC | Máy cắt kim loại tấm tròn 3HP | 4x2.6 | dây nối | 6
Tổ GC | Máy cắt tole 2mm + cuộn xả(HD012CT05) | 3x4+1x2.5 | 16.5 | 30
Tổ GC | Máy ép thủy lực 200T WETORY | 4x16 | 12 | 20 | nối dây
Tổ GC | Máy ép 300T (máy dập thủy lực 350T) | 4x6 | 5 | 14
Tổ GC | Máy ép 50T (máy dập 50T) HD012CT05 | 4x4 | 10 | 18
Tổ GC | Máy ép 500T, biên thế 150KVA,bơm nước 2HP | 3x120 | 2 | 2
Tổ GC | Máy cắt tròn | 4x2.5 | 14 | 4
Tổ GC | Máy cắt tròn | 4x2.5 | 14 | 8
Tổ GC | Máy dập nắp 160T | 4x10 | 10 | 10
Tổ GC | Máy căt+ gấp mép nắp | 4x2.5 | 10 | 14
TỔ CHẬU
Tổ chậu | Máy dập 10T, lắp khuôn logo TOANMY 304 | bỏ |  | 5
Tổ chậu | Máy dập 15T, lắp khuôn cắt góc thanh | 4x2.5 | 3 | 3
Tổ chậu | Máy dập 25T, lắp khuôn dập miếng chống ồn | 4x2.5 | 3 | 3
Tổ chậu | Máy dập 10T, lắp khuôn cắt góc mặt Sink | bỏ |  | 6
Tổ chậu | Máy dập 15T lắp khuôn đột lỗ Ø27 | 3x2.5 | 2 | 6
Tổ chậu | Máy dập 15T lắp khuôn đột lỗ xả tràn | 4x2.5 | 2 | 10
Tổ chậu | Máy hàn đính chậu | 3x4+1x2.5 | bỏ | 2
Tổ chậu | Máy hàn lăn A HD012CT04 | 2x120 + 4x2,5 | bỏ | 4
Tổ chậu | Máy mài chậu tự động, hút bụi mài 2 guồng | 4x2.5 | bỏ | 10
Tổ chậu | Máy ép bẻ thủy lực 3.2m | 4x4 | 4 | 2
Tổ chậu | Máy bẻ thủy lực 2m, 5HP | 4x2.5 | 4 | 8
Tổ chậu | Máy bẻ thủy lực 2.4m 7.5HP | 4x4 | 4 | 12
Tổ chậu | Máy cắt rìa chậu (máy cuốn uốn ép APK) |  |  | 8
Tổ chậu | Máy dập thủy lực 80T HD012CT05 | 4x4 | 10 | 10
Tổ chậu | Máy ép 130T lắp khuôn ép mặt Sink | 4x10 | 6 | 12
Tổ chậu | Máy mài trụ cầm tay
Tổ chậu | Máy cán viền Sink (Máy ép lăn) (2HP - GT) | 4x2.5 | 2.5 | 2
Tổ chậu | Máy cắt Plasma Hero SP43,hút bụi Plasma 3HP
Tổ chậu | Máy hàn TIG
Tổ chậu | khu vực tẩy rửa chậu
TỔ TDN
Tổ TDN | Máy đột CNC dạng tháp | 4x10 | 26 | 20
Tổ TDN | Máy cán 3 con lăn | 4x2.5 | 20 | 12
Tổ TDN | Máy hàn đính dọc thân | 2x35 | 5 | 10
Tổ TDN | Máy hàn dọc thân | 4x10 | 15 | 7
Tổ TDN | Máy lốc gân | 4x2.5 | 16 | 6
Tổ TDN | Máy gấp mép ruột | 4x2.5 | 12 | 5
Tổ TDN | Máy hàn ruột + nắp ruột | 4x35 | 8 | 3
Tổ TDN | Máy hàn tig
Tổ TDN | Máy thử kín ruột | 4x2.5 | 3 | 3
Tổ TDN | Máy dập 10T | 4x2.5 | 7 | 5
Tổ TDN | Máy dập 10T | 4x2.5 | 10 | 7
Tổ TDN | Máy dập 10T | 4x2.5 | 13 | 9
Tổ TDN | Máy hàn bấm nắp |  |  | 12
Tổ TDN | Máy Xấn | 4x2.5 | 4 | 4
Tổ TDN | Máy đè mép thân + khổ nối | 4x2.5 | 6 | 2
Tổ TDN | Máy bo miệng vỏ ngoài | 4x2.5 | 16 | 2
Tổ TDN | Bàn bơm bảo ôn | 4x2.5 | 8 | 8
Tổ TDN | Máy bơm bảo ôn áp lực thấp | 4x2.5 | 4 | 4
Tổ TDN | Máy tạo hình thanh giằng ngang | 4x2.5 | 6 | 14
Tổ TDN | Máy lốc thanh chéo + thanh đứng | 4x2.5 | 7 | 12
Tổ TDN | Máy tạo hình chân sau | 4x2.5 | 8 | 8
Tổ TDN | Máy tạo hình thanh chéo | 4x2.5 | 7 | 16

## Bàu Bàng
DANH MỤC DÂY DẪN CỦA TM1
STT | Từ tủ…đến tủ… | LOẠI CABLE Cu/XLPE/PVC (mm2) | Chiều dài tuyến tính (m) | Chiều dài M dây | Ghi chú Di chuyển máy (dập ép, chậu-> bồn->tdn)
1 | Từ tủ TG1 đến tủ MSB | 6x1C-240mm2+ 1CxN240+E1x35mm2 | 70 | 490 | Đầu tư mới
2 | Từ tủ MSB - DE01 | 3x1C-120mm2+N 1Cx35mm2+ E1x35mm2 | 105 | 315 | Đầu tư mới
3 | Từ tủ DE1 - DE02 | 4Cx25mm2 +E1x16mm2 | 20 |  | Đầu tư mới
4 | Từ tủ MSB - MHL-01 | 3x1C-240mm2+N 1Cx10mm2+ E1x35mm2 | 74 | 222 | Đầu tư mới
5 | Từ tủ MSB - MHL-02 | 3x1C-240mm2+N 1Cx10mm2+ E1x35mm2 | 66 | 198 | Đầu tư mới
6 | Từ tủ MSB - MHL-03 | 3x1C-300mm2+N 1Cx10mm2+ E1x35mm2 | 37 |  | dùng dây cũ 300 tổ dập ép
| Từ tủ MSB - TDN- 03 | 3x1C-120mm2+N 1Cx10mm2+ E1x16mm2 | 55 |  | Dùng dây cũ MH03
7 | Từ tủ TDN-03 - TDN- 01 | 4Cx50mm2+E1x16mm2 | 26 |  | Dùng dây cũ của TDN 1
8 | Từ tủ TDN-03- TDN- 02 | 4Cx35mm2+E1x16mm2 | 30 |  | Dùng dây cũ của TDN 3
9 | Từ tủ MSB - HC | 4Cx70mm2+E1x16mm2 | 38 |  | Dùng dây cũ của TDN
10 | Từ F3-TC01 | 3x1C-120mm2+N 1Cx10mm2+ E1x16mm2 | 50 |  | Dùng dây 150 của tổ chân
11 | Từ TC01-TC02 | 4Cx50 +E1x16mm2 | 35 |  | Dây pha mua mới E Dùng dây cũ của TDN 2
15 | MSB- BS | 4Cx10mm2 | 45 |  | Sử dụng dây BS TM1
TỔ BỒN
1 | Máy dập Ø49 | 4x2.5 | 16
2 | Máy dập Ø34 | 4x2.5 | 14
3 | Máy dập Ø34 | 4x2.5 | 3.5
4 | Máy dập Ø60 | 4x2.5 | 13
5 | Máy cuốn mép thân bồn số 1(lốc gân đơn) | 4x2.5 | 5
6 | Máy cuốn mép thân bồn số 2 (lốc gân đơn) | 4x2.5 | 7
7 | Máy cuốn sóng mép số 3 (lốc gân đơn) | 4x2.5 | 10
8 | Máy cuốn sóng thân Digital (lốc gân kép digital ) | 4x4 | 3 |  | sử dụng dây theo máy
9 | Máy hàn điểm bấm bat khóa nắp | 4x6 | 9
10 | Máy hàn bấm kềm (Hàn mâm) | 4x2.5 | 7 |  | sử dụng dây theo máy
11 | Máy hàn bấm (bấm nắp bồn ngang) | 4x6 | 7
12 | Máy hàn lăn mới 3 pha Đài Loan | 3x120 | 22 |  | dùng dây động lực ME01, 02, 03
13 | Máy hàn lăn dùng điện DJ-C1500 | 2x120 + 4x2,5 | 8 |  | dùng dây động lực ME01, 02, 03
14 | Máy hàn lăn số 5A (có công tắc đ/k bậc) | 2x120 + 4x2,5 | 12 |  | dùng dây động lực ME01, 02, 03
15 | Máy hàn lăn số 5B | 2x120 + 4x2,5 | 9 |  | dùng dây động lực ME01, 02, 03
16 | Máy hàn lăn (Nghệ An chuyển vào) | 2x120 + 4x2,5 | 12 |  | dùng dây động lực ME01, 02, 03
17 | Máy hàn lăn mâm HN | 2x120 + 4x2,5 | 10 |  | dùng dây động lực ME01, 02, 03
18 | Máy hàn lăn theo chiều dọc HUALUNG 150KVA | 2x120 + 4x2,5 | 9 |  | dùng dây động lực ME01, 02, 03
19 | Máy hàn bấm dọc thân số 1 | 2x120 + 4x2,5 | 12 |  | dùng dây động lực ME01, 02, 03
20 | Máy ép cổ 1 | 4x6 | 14
21 | Máy lận cổ 2 | 4x6 | 19
22 | Máy cắt tròn plasma | 2x2.5 | 2
Tổ chân
1 | Máy cuốn vòng V | 4x2.5 | 4
2 | Máy cắt V( lắp dao cắt V) | 4x2.5 | 12
3 | Máy dập 15T (cắt góc 90 độ) | 4x2.5 | 20
4 | Máy dập 5T (cắt góc 70 độ) | 4x2.5 | 22
5 | Máy đột dập kim loại, đục lổ vòng chân | 4x2.5 | 8
6 | Máy cắt lốc V tự động | 4x6 | 5 |  | sử dụng dây theo máy
7 | máy hàn cơ 1 | 2x4 | 3 |  | sử dụng dây theo máy
8 | máy hàn cơ 2 | 2x4 | 5
9 | máy hàn cơ 3 | 2x4 | 7 |  | sử dụng dây theo máy
10 | máy hàn cơ 4 | 2x4 | 9
11 | máy hàn cơ 5 | 2x4 | 11
12 | Buồng sơn chân | 4x2.5 | 25
TỔ DẬP ÉP
1 | Máy dập 45T (SB-AC-45) | 4x2.5 | 5 |  | sử dụng dây theo máy
2 | Máy dập trục khủy 20T | 4x2.5 | 5
3 | Máy cắt rìa chụp bồn, mâm bồn | 4x2.5 | 5 |  | sử dụng dây theo máy
4 | Máy cắt rìa chụp bồn | 2x2,5 | 5
5 | Máy cuốn mép nắp bồn Apolo (máy cắt rìa) | 4x2.5 | 4 |  | sử dụng dây theo máy
6 | Máy cắt kim loại tấm tròn 3HP | 4x2.5 | 6
7 | Máy cắt tole tự động EN44 | 4x6 | 30
8 | Máy cắt tole 2mm + cuộn xả(HD012CT05) | 4x2.5 | 4 |  | sử dụng dây theo máy
9 | Máy ép thủy lực 200T WETORY | 4x16 | 20
10 | Máy ép 300T (máy dập thủy lực 350T) | 4x16 | 14
11 | Máy ép 50T (máy dập 50T) HD012CT05 | 4x6 | 18
12 | Máy ép 500T, biên thế 150KVA,bơm nước 2HP | 3x120 | 2
13 | Máy cắt tròn | 4x2.5 | 4 |  | sử dụng dây theo máy
14 | Máy cắt tròn | 4x2.5 | 8 |  | sử dụng dây theo máy
15 | Máy dập nắp 160T | 4x10 | 10 |  | sử dụng dây theo máy
16 | Máy căt+ gấp mép nắp | 4x2.5 | 14 |  | sử dụng dây theo máy
TỔ CHẬU
1 | Máy dập 10T, lắp khuôn logo TOANMY 304 | 4x2.5 | 5
2 | Máy dập 15T, lắp khuôn cắt góc thanh | 4x2.5 | 3 |  | sử dụng dây theo máy
3 | Máy dập 25T, lắp khuôn dập miếng chống ồn | 4x2.5 | 3 |  | sử dụng dây theo máy
4 | Máy dập 10T, lắp khuôn cắt góc mặt Sink | 4x2.5 | 6
5 | Máy dập 15T lắp khuôn đột lỗ Ø27 | 4x2.5 | 6
6 | Máy dập 15T lắp khuôn đột lỗ xả tràn | 4x2.5 | 10
7 | Máy hàn đính chậu | 4x6 | 2
8 | Máy hàn lăn A HD012CT04 | 2x120 + 4x2,5 | 4 |  | dùng dây động lực ME01, 02, 03
9 | Máy mài chậu tự động, hút bụi mài 2 guồng | 4x2.5 | 10
10 | Máy ép bẻ thủy lực 3.2m | 4x6 | 2 |  | sử dụng dây theo máy
11 | Máy bẻ thủy lực 2m, 5HP | 4x2.5 | 8
12 | Máy bẻ thủy lực 2.4m 7.5HP | 4x6 | 12
13 | Máy cắt rìa chậu (máy cuốn uốn ép APK) | 4x2.5 | 8
14 | Máy dập thủy lực 80T HD012CT05 | 4x6 | 10 |  | sử dụng dây theo máy
15 | Máy ép 130T lắp khuôn ép mặt Sink | 4x16 | 12 |  | Sử dụng dây nguồn tủ TDN2
16 | Máy mài trụ cầm tay
17 | Máy cán viền Sink (Máy ép lăn) (2HP - GT) | 4x2.5 | 2 |  | sử dụng dây theo máy
18 | Máy cắt Plasma Hero SP43,hút bụi Plasma 3HP
19 | Máy hàn TIG
20 | khu vực tẩy rửa chậu
TỔ TDN
1 | Máy đột CNC dạng tháp | 4x10 | 20 |  | sử dụng dây theo máy
2 | Máy cán 3 con lăn | 4x2.5 | 12 |  | sử dụng dây theo máy
3 | Máy hàn đính dọc thân | 2x35 | 10 |  | sử dụng dây theo máy
4 | Máy hàn dọc thân | 4x10 | 7 |  | sử dụng dây theo máy
5 | Máy lốc gân | 4x2.5 | 6 |  | sử dụng dây theo máy
6 | Máy gấp mép ruột | 4x2.5 | 5 |  | sử dụng dây theo máy
7 | Máy hàn ruột + nắp ruột | 4x35 | 3 |  | sử dụng dây theo máy
8 | Máy hàn tig | 2x2.5 |  |  | sử dụng dây theo máy
9 | Máy thử kín ruột | 4x2.5 | 3 |  | sử dụng dây theo máy
10 | Máy dập 10T | 4x2.5 | 5 |  | sử dụng dây theo máy
11 | Máy dập 10T | 4x2.5 | 7 |  | sử dụng dây theo máy
12 | Máy dập 10T | 4x2.5 | 9 |  | sử dụng dây theo máy
13 | Máy hàn bấm nắp | 3x6 | 12 |  | sử dụng dây theo máy
14 | Máy Xấn | 4x2.5 | 4 |  | sử dụng dây theo máy
15 | Máy đè mép thân + khổ nối | 4x2.5 | 2 |  | sử dụng dây theo máy
16 | Máy bo miệng vỏ ngoài | 4x2.5 | 2 |  | sử dụng dây theo máy
17 | Bàn bơm bảo ôn | 4x2.5 | 8 |  | sử dụng dây theo máy
18 | Máy bơm bảo ôn áp lực thấp | 4x2.5 | 4 |  | sử dụng dây theo máy
19 | Máy tạo hình thanh giằng ngang | 4x2.5 | 14 |  | sử dụng dây theo máy + nối dây
20 | Máy lốc thanh chéo + thanh đứng | 4x2.5 | 12 |  | sử dụng dây theo máy + nối dây
21 | Máy tạo hình chân sau | 4x2.5 | 8 |  | sử dụng dây theo máy + nối dây
22 | Máy tạo hình thanh chéo | 4x2.5 | 16 |  | sử dụng dây theo máy + nối dây

## Tủ điện
Tủ động lực
STT | Tên thiết bị | Mã hàng | Xuất xứ | Đơn vị tính | Số lượng | I TT AT (A) | Đơn giá (VNĐ) | Tổng tiền (VNĐ) | Ghi chú
1 | Tủ MSB | Tủ điện MSB | VN | Cái | 1
| Vỏ tủ sơn tĩnh điện trong nhà màu ghi sáng, loại 2 lớp cánh: Tủ làm bằng tôn thép dày 1,5-2mm, Kích thước tạm tính:(CxRxS):2000x1600x800mm Dạng tủ trong nhà đặt bệ |  | Việt Nam | Cái | 1 |  | 25000000 | 25000000 | Gồm phụ kiện
| ACB 3P 1400A 85KA |  | LS | Cái | 1 |  | 30210000 | 30210000 | At Tổng
| MCCB 3P 400A 36KA |  | LS | Cái | 1 |  | 3170000 | 3170000 | Tổ dập ép 1
| MCCB 3P 800A 45KA |  | LS | Cái | 1 |  | 7640000 | 7640000 | Tổ Hàn 3
| MCCB 3P 800A 45KA |  | LS | Cái | 1 |  | 7640000 | 7640000 | Tổ Hàn 2
| MCCB 3P 630A 45KA |  | LS | Cái | 1 |  | 6070000 | 6070000 | Tổ Hàn 1
| MCCB 3P 400A 36KA |  | LS | Cái | 1 |  | 3170000 | 3170000 | TDN 3
| MCCB 3P 200A 36KA |  | LS | Cái | 1 |  | 3170000 | 3170000 | Tổ chân
| MCCB 3P 200A 22KA |  | LS | Cái | 1 |  | 1280000 | 1280000 | dự phòng
| MCCB 3P 300A 36KA |  | LS | Cái | 1 |  | 3170000 | 3170000 | Máy hàn lăn TDN chờ
| Biến dòng hạ thế 1000/5A |  | Đài Loan | Cái | 3 |  |  | 0
| Đồng hồ Ampemet 0-1000A |  | Đài Loan | Cái | 3 |  |  | 0
| Đồng hồ Vol met 0-500V |  | Đài Loan | Cái | 1 |  |  | 0
| Chuyển mạch vol 7 vị trí |  | ANDELI | Cái | 1 |  |  | 0
| Đèn báo pha đỏ, vàng, xanh |  | ANDELI | Cái | 3 |  |  | 0
| Cầu chì + rột 2-30A |  | ANDELI | Cái | 3 |  |  | 0
| Thanh cái đầu vào, ra MCCB 1000A | Cu 3x50x10mm | Malaisia | Bộ | 1 |  |  | 0
| Thanh cái chính 1000A | Cu 3x50x10mm | Malaisia | Bộ | 1 |  |  | 0
| Thanh cái chung tính 300A | Cu 1x30x4mm | Malaisia | Bộ | 1 |  |  | 0
| Thanh cái tiếp địa | Cu 1x20x5mm | Malaisia | Bộ | 1 |  |  | 0
| Thanh cái đồng đầu vào cho MCCB 30 -150A | Cu 3x15x3mm | Malaisia | Bộ | 7 |  |  | 0
| Kẹp thanh cái | 10D3 | Đài Loan | Bộ | 2 |  |  | 0
| Sứ đỡ thanh cái 5,5M8 | 5,5M8 | Đài Loan | Bộ | 2 |  |  | 0
| Vật tư phụ kiện dây đấu tín hiệu, đầu cốt … |  | VN/ĐL | Tủ | 1 |  |  | 0
| Nhân công lắp đặt tại xưởng TS |  | VN | Tủ | 1 |  | 3000000 | 3000000
2 | Tủ DE-1 | Tủ điện ME | VN | cái | 1 |  |  | 0
| Vỏ tủ sơn tĩnh điện trong nhà màu ghi sáng, loại 2 lớp cánh: Tủ làm bằng tôn thép dày 1,2mm, Kích thước tạm tính:(CxRxS):800x600x250mm Dạng tủ trong nhà treo tường |  | Việt Nam | Cái | 1 |  | 5000000 | 5000000 | Gồm phụ kiện
| MCCB 3P 400 36ka |  | LS | Cái | 1 | 260 | 3170000 | 3170000 | At Tổng
| MCCB 3P 200A 18KA |  | LS | Cái | 1 |  | 1280000 | 1280000 | ME 500T
| MCCB 3P 100A 18KA |  | LS | Cái | 1 |  | 670000 | 670000 | ME 200T
| MCCB 3P 100A 18KA |  | LS | Cái | 1 |  | 670000 | 670000 | ME 300T
| MCCB 3P 15A 18KA |  | LS | Cái | 1 |  | 560000 | 560000 | ME 50T
| MCCB 3P 15A 18KA |  | LS | Cái | 1 |  | 560000 | 560000 | Dự phòng
| MCCB 3P 10A 14KA |  | LS | Cái | 1 |  | 500000 | 500000 | Máy dập 45T (SB-AC-45)
| MCCB 3P 10A 14KA |  | LS | Cái | 1 |  | 500000 | 500000 | Máy đục 60
| Đèn báo pha đỏ, vàng, xanh |  | ANDELI | Cái | 3 |  |  | 0
| Cầu chì + rột 2-30A |  | ANDELI | Cái | 3 |  |  | 0
| Thanh cái và cáp điện |  | VN-Asian | Bộ | 1 |  |  | 0
| Vật tư phụ kiện dây đấu tín hiệu, đầu cốt … |  | VN/ĐL | Tủ | 1 |  |  | 0
| Nhân công lắp đặt tại xưởng TS |  | VN | Tủ | 1 |  | 1500000 | 1500000
3 | Tủ DE-2 | Tủ điện ME | VN | cái | 1 |  |  | 0
| Vỏ tủ sơn tĩnh điện trong nhà màu ghi sáng, loại 2 lớp cánh: Tủ làm bằng tôn thép dày 1,2mm, Kích thước tạm tính:(CxRxS):1000x800x250mm Dạng tủ trong nhà treo tường |  | Việt Nam | Cái | 1 |  | 5000000 | 5000000 | Gồm phụ kiện
| MCCB 3P 200A 36KA |  | LS | Cái | 1 | 100 | 1280000 | 1280000 | AT Tổng
| MCCB 3P 40A 36KA |  | LS | Cái | 1 |  | 670000 | 670000 | ME 160T
| MCCB 3P 10A 14KA |  | LS | Cái | 1 |  | 500000 | 500000 | Máy cắt tròn
| MCCB 3P 10A 14KA |  | LS | Cái | 1 |  | 500000 | 500000 | Máy cắt tròn
| MCCB 3P 10A 14KA |  | LS | Cái | 1 |  | 500000 | 500000 | Máy căt+ gấp mép nắp
| MCCB 3P 10A 14KA |  | LS | Cái | 1 |  | 500000 | 500000 | Máy dập trục khủy 20T (2)
| MCCB 3P 10A 14KA |  | LS | Cái | 1 |  | 500000 | 500000 | Máy cắt rìa chụp bồn, mâm bồn
| MCCB 3P 10A 14KA |  | LS | Cái | 1 |  | 500000 | 500000 | Máy cuốn mép nắp bồn Apolo (máy cắt rìa)
| MCCB 3P 10A 14KA |  | LS | Cái | 1 |  | 500000 | 500000 | Máy cắt kim loại tấm tròn 3HP
| MCCB 3P 15A 18KA |  | LS | Cái | 1 |  | 560000 | 560000 | Máy cắt tấm 2M
| Đèn báo pha đỏ, vàng, xanh |  | ANDELI | Cái | 3 |  |  | 0
| Cầu chì + rột 2-30A |  | ANDELI | Cái | 3 |  |  | 0
| Thanh cái và cáp điện |  | VN-Asian | Bộ | 1 |  |  | 0
| Vật tư phụ kiện dây đấu tín hiệu, đầu cốt … |  | VN/ĐL | Tủ | 1 |  |  | 0
| Nhân công lắp đặt tại xưởng TS |  | VN | Tủ | 1 |  | 1500000 | 1500000
4 | Tủ MH-1 | Tủ điện máy hàn | VN | Cái | 1 |  |  | 0
| Vỏ tủ sơn tĩnh điện trong nhà màu ghi sáng, loại 2 lớp cánh: Tủ làm bằng tôn thép dày 1,2mm, Kích thước tạm tính:(CxRxS):1200x800x450mm Dạng tủ trong nhà đặt bệ |  | Việt Nam | Cái | 1 |  | 7000000 | 7000000 | Gồm phụ kiện
| MCCB 3P 630A 75KA |  | LS | Cái | 1 | 820 | 7640000 | 7640000 | AT tổng
| MCCB 3P 300A 45KA |  | LS | Cái | 1 |  | 3170000 | 3170000 | Máy hàn 5C
| MCCB 3P 300A 45KA |  | LS | Cái | 1 |  | 3170000 | 3170000 | Máy Hàn NA
| MCCB 3P 10A 14KA |  | LS | Cái | 1 |  | 486000 | 486000 | CB điều khiển
| MCCB 3P 10A 14KA |  | LS | Cái | 1 |  | 486000 | 486000 | CB điều khiển
| MCCB 3P 15A 14KA |  | LS | Cái | 1 |  | 560000 | 560000 | Dự phòng
| MCCB 3P 10A 14KA |  | LS | Cái | 1 |  | 500000 | 500000 | Máy đục 34
| MCCB 3P 10A 14KA |  | LS | Cái | 1 |  | 500000 | 500000 | Máy đục 34
| MCCB 3P 10A 14KA |  | LS | Cái | 1 |  | 500000 | 500000 | Máy đục 49
| MCCB 3P 30A 18KA |  | LS | Cái | 1 |  | 670000 | 670000 | Máy bấm nắp
| MCCB 3P 30A 18KA |  | LS | Cái | 1 |  | 670000 | 670000 | Máy hàn bấm nắp
| Đèn báo pha đỏ, vàng, xanh |  | ANDELI | Cái | 3 |  |  | 0
| Cầu chì + rột 2-30A |  | ANDELI | Cái | 3 |  |  | 0
| Thanh cái và cáp điện |  | VN-Asian | Bộ | 1 |  |  | 0
| Vật tư phụ kiện dây đấu tín hiệu, đầu cốt … |  | VN/ĐL | Tủ | 1 |  |  | 0
| Nhân công lắp đặt tại xưởng TS |  | VN | Tủ | 1 |  | 1500000 | 1500000
5 | Tủ MH-2 | Tủ điện máy hàn | VN | Cái | 1 |  |  | 0
| Vỏ tủ sơn tĩnh điện trong nhà màu ghi sáng, loại 2 lớp cánh: Tủ làm bằng tôn thép dày 1,2mm, Kích thước tạm tính:(CxRxS):1200x800x450mm Dạng tủ trong nhà đặt bệ |  | Việt Nam | Cái | 1 |  | 7000000 | 7000000 | Gồm phụ kiện
| MCCB 3P 800A 75KA |  | LS | Cái | 1 | 820 | 7640000 | 7640000 | AT tổng
| MCCB 3P 300A 45KA |  | LS | Cái | 1 |  | 3170000 | 3170000 | Máy hàn 5B
| MCCB 3P 400A 45KA |  | LS | Cái | 1 |  | 3170000 | 3170000 | Máy hàn 5A
| MCCB 3P 300A 45KA |  | LS | Cái | 1 |  | 3170000 | 3170000 | Máy Hàn Mâm
| MCCB 3P 10A 14KA |  | LS | Cái | 1 |  | 500000 | 500000 | CB điều khiển
| MCCB 3P 10A 14KA |  | LS | Cái | 1 |  | 500000 | 500000 | CB điều khiển
| MCCB 3P 10A 14KA |  | LS | Cái | 1 |  | 500000 | 500000 | CB điều khiển
| MCCB 3P 20A 14KA |  | LS | Cái | 1 |  | 500000 | 500000 | Bơm nước tuần hoàn
| MCCB 3P 30A 18KA |  | LS | Cái | 1 |  | 670000 | 670000 | Máy hàn bấm mâm
| MCCB 3P 15A 14KA |  | LS | Cái | 1 |  | 560000 | 560000 | Dự phòng
| Đèn báo pha đỏ, vàng, xanh |  | ANDELI | Cái | 3 |  |  | 0
| Cầu chì + rột 2-30A |  | ANDELI | Cái | 3 |  |  | 0
| Thanh cái và cáp điện |  | VN-Asian | Bộ | 1 |  |  | 0
| Vật tư phụ kiện dây đấu tín hiệu, đầu cốt … |  | VN/ĐL | Tủ | 1 |  |  | 0
| Nhân công lắp đặt tại xưởng TS |  | VN | Tủ | 1 |  | 1500000 | 1500000
6 | Tủ MH-3 | Tủ điện máy hàn | VN | Cái | 1 |  |  | 0
| Vỏ tủ sơn tĩnh điện trong nhà màu ghi sáng, loại 2 lớp cánh: Tủ làm bằng tôn thép dày 1,2mm, Kích thước tạm tính:(CxRxS):1200x800x350mm Dạng tủ trong nhà treo tường |  | Việt Nam | Cái | 1 |  | 7000000 | 7000000 | Gồm phụ kiện
| MCCB 3P 800A 75KA |  | LS | Cái | 1 | 430 | 6070000 | 6070000 | AT tổng
| MCCB 3P 300A 45KA |  | LS | Cái | 1 |  | 3170000 | 3170000 | Máy hàn dọc thân
| MCCB 3P 400A 45KA |  | LS | Cái | 1 |  | 3170000 | 3170000 | Máy hàn Bồn Lớn
| MCCB 3P 100A 45KA |  | LS | Cái | 1 |  | 670000 | 670000 | Máy hàn đính thân
| MCCB 3P 10A 14KA |  | LS | Cái | 1 |  | 500000 | 500000 | CB điều khiển
| MCCB 3P 10A 14KA |  | LS | Cái | 1 |  | 500000 | 500000 | CB điều khiển
| MCCB 3P 15A 14KA |  | LS | Cái | 1 |  | 500000 | 500000 | LG số 1,2,3
| MCCB 3P 20A 14KA |  | LS | Cái | 1 |  | 560000 | 560000 | LG gân kép
| MCCB 3P 30A 18KA |  | LS | Cái | 1 |  | 670000 | 670000 | Máy ép cổ
| MCCB 3P 30A 18KA |  | LS | Cái | 1 |  | 670000 | 670000 | Máy dựng cổ
| MCCB 3P 15A 14KA |  | LS | Cái | 1 |  | 560000 | 560000 | Dự phòng
| Đèn báo pha đỏ, vàng, xanh |  | ANDELI | Cái | 3 |  |  | 0
| Cầu chì + rột 2-30A |  | ANDELI | Cái | 3 |  |  | 0
| Thanh cái và cáp điện |  | VN-Asian | Bộ | 1 |  |  | 0
| Vật tư phụ kiện dây đấu tín hiệu, đầu cốt … |  | VN/ĐL | Tủ | 1 |  |  | 0
| Nhân công lắp đặt tại xưởng TS |  | VN | Tủ | 1 |  | 1500000 | 1500000
7 | Tủ MHC | Tủ điện hàn chân | VN | Cái | 1 |  |  | 0
| Vỏ tủ sơn tĩnh điện trong nhà màu ghi sáng, loại 2 lớp cánh: Tủ làm bằng tôn thép dày 1,2mm, Kích thước tạm tính:(CxRxS):1000x800x250mm Dạng tủ trong nhà treo tường |  | Việt Nam | Cái | 1 |  | 5000000 | 5000000 | Gồm phụ kiện
| MCCB 3P 200A 42KA |  | LS | Cái | 1 |  | 3170000 | 3170000 | AT tổng
| MCCB 3P 20A 14KA |  | LS | Cái | 1 |  | 560000 | 560000 | Hệ thống buồng sơn chân
| MCCB 2P 30A 18KA |  | LS | Cái | 1 |  | 670000 | 670000 | máy hàn cơ số 1
| MCCB 2P 30A 18KA |  | LS | Cái | 1 |  | 670000 | 670000 | máy hàn cơ số 2
| MCCB 2P 30A 18KA |  | LS | Cái | 1 |  | 670000 | 670000 | máy hàn cơ số 3
| MCCB 2P 30A 18KA |  | LS | Cái | 1 |  | 670000 | 670000 | máy hàn cơ số 4
| MCCB 2P 30A 18KA |  | LS | Cái | 1 |  | 670000 | 670000 | máy hàn cơ số 5
| MCCB 3P 15A 14KA |  | LS | Cái | 1 |  | 560000 | 560000 | Máy dập kim loại, vòng chân
| MCCB 3P 15A 14KA |  | LS | Cái | 1 |  | 560000 | 560000 | Dự phòng
| MCCB 3P 10A 14KA |  | LS | Cái | 1 |  | 500000 | 500000 | Máy cuốn vòng V
| MCCB 3P 10A 14KA |  | LS | Cái | 1 |  | 500000 | 500000 | Máy cắt V( lắp dao cắt V)
| MCCB 3P 10A 14KA |  | LS | Cái | 1 |  | 500000 | 500000 | Máy dập 5T (cắt góc 70 độ)
| Đèn báo pha đỏ, vàng, xanh |  | ANDELI | Cái | 3 |  |  | 0
| Cầu chì + rột 2-30A |  | ANDELI | Cái | 3 |  |  | 0
| Thanh cái và cáp điện |  | VN-Asian | Bộ | 1 |  |  | 0
| Vật tư phụ kiện dây đấu tín hiệu, đầu cốt … |  | VN/ĐL | Tủ | 1 |  |  | 0
| Nhân công lắp đặt tại xưởng TS |  | VN | Tủ | 1 |  | 1500000 | 1500000
8 | Tủ TDN-2( dùng lại tủ TDN) | Tủ điện TDN | VN | Cái | 1 |  |  | 0
| Vỏ tủ sơn tĩnh điện trong nhà màu ghi sáng, loại 2 lớp cánh: Tủ làm bằng tôn thép dày 1,2mm, Kích thước tạm tính:(CxRxS):1000x800x250mm Dạng tủ trong nhà treo tường |  | Việt Nam | Cái | 1 |  | 5000000 | 5000000 | Gồm phụ kiện
| MCCB 3P 300 18KA |  | LS | Cái | 1 | 255 | 3170000 | 3170000 | At Tổng
| MCCB 3P 100A 18KA |  | LS | Cái | 1 |  | 670000 | 670000 | Máy hàn đính thân
| MCCB 3P 150A 18KA |  | LS | Cái | 1 |  | 670000 | 670000 | Máy hàn bịt ruột
| MCCB 3P 40A 18KA |  | LS | Cái | 1 |  | 510000 | 510000 | Máy hàn đường thẳng
| MCCB 3P 25A 15KA |  | LS | Cái | 1 |  | 670000 | 670000 | Máy đột CNC
| MCCB 3P 15A 14KA |  | LS | Cái | 1 |  | 560000 | 560000 | Máy cán 3 con lăn
| MCCB 3P 15A 14KA |  | LS | Cái | 1 |  | 560000 | 560000 | Dự phòng
| MCCB 3P 10A 14KA |  | LS | Cái | 1 |  | 500000 | 500000 | Máy gập mép ruột
| MCCB 3P 10A 14KA |  | LS | Cái | 1 |  | 500000 | 500000 | Máy lốc gân
| MCCB 3P 10A 14KA |  | LS | Cái | 1 |  | 500000 | 500000 | Máy thử kín ruột
| Đèn báo pha đỏ, vàng, xanh |  | ANDELI | Cái | 3 |  |  | 0
| Cầu chì + rột 2-30A |  | ANDELI | Cái | 3 |  |  | 0
| Thanh cái và cáp điện |  | VN-Asian | Bộ | 1 |  |  | 0
| Vật tư phụ kiện dây đấu tín hiệu, đầu cốt … |  | VN/ĐL | Tủ | 1 |  |  | 0
| Nhân công lắp đặt tại xưởng TS |  | VN | Tủ | 1 |  | 1500000 | 1500000
9 | Tủ TDN-1(tận dụng lại tủ TDN1) | Tủ điện TDN | VN | Cái | 1 |  |  | 0
| Vỏ tủ sơn tĩnh điện trong nhà màu ghi sáng, loại 2 lớp cánh: Tủ làm bằng tôn thép dày 1,2mm, Kích thước tạm tính:(CxRxS):800x600x250mm Dạng tủ trong nhà treo tường |  | Việt Nam | Cái | 1 |  | 5000000 | 5000000 | Gồm phụ kiện
| MCCB 3P 160A 36KA |  | LS | Cái | 1 | 110 | 1280000 | 1280000 | T tổng
| MCCB 3P 40A 36KA |  | LS | Cái | 1 |  | 670000 | 670000 | Máy hàn bấm nắp
| MCCB 3P 40A 36KA |  | LS | Cái | 1 |  | 670001 | 670001 | dư phòng
| MCCB 3P 15A 18KA |  | LS | Cái | 1 |  | 560000 | 560000 | máy xấn
| MCCB 3P 15A 18KA |  | LS | Cái | 1 |  | 500000 | 500000 | Máy bo miệng
| MCCB 3P 15A 18KA |  | LS | Cái | 1 |  | 500000 | 500000 | Máy đè mép
| MCCB 3P 15A 18KA |  | LS | Cái | 1 |  | 500000 | 500000 | Máy dập 10T
| MCCB 3P 15A 18KA |  | LS | Cái | 1 |  | 500000 | 500000 | Máy dập 10T
| MCCB 3P 15A 18KA |  | LS | Cái | 1 |  | 500000 | 500000 | Máy dập 10T
| MCCB 3P 15A 18KA |  | LS | Cái | 1 |  | 560000 | 560000 | Dự phòng
| Đèn báo pha đỏ, vàng, xanh |  | ANDELI | Cái | 3 |  |  | 0
| Cầu chì + rột 2-30A |  | ANDELI | Cái | 3 |  |  | 0
| Thanh cái và cáp điện |  | VN-Asian | Bộ | 1 |  |  | 0
| Vật tư phụ kiện dây đấu tín hiệu, đầu cốt … |  | VN/ĐL | Tủ | 1 |  |  | 0
| Nhân công lắp đặt tại xưởng TS |  | VN | Tủ | 1 |  | 1500000 | 1500000
10 | Tủ TDN-3 (tận dụng lại tủ TDN 3) | Tủ điện TDN | VN | Cái | 1 |  |  | 0
| Vỏ tủ sơn tĩnh điện trong nhà màu ghi sáng, loại 2 lớp cánh: Tủ làm bằng tôn thép dày 1,2mm, Kích thước tạm tính:(CxRxS):800x600x250mm Dạng tủ trong nhà treo tường |  | Việt Nam | Cái | 1 |  | 5000000 | 5000000 | Gồm phụ kiện
| MCCB 3P 200A 36KA |  | LS | Cái | 1 | 110 | 1280000 | 1280000 | T tổng
| MCCB 3P 10A 14KA |  | LS | Cái | 1 |  | 500000 | 500000 | Máy làm chân
| MCCB 3P 10A 14KA |  | LS | Cái | 1 |  | 500000 | 500000 | Máy làm chân
| MCCB 3P 10A 14KA |  | LS | Cái | 1 |  | 500000 | 500000 | Máy làm chân
| MCCB 3P 10A 14KA |  | LS | Cái | 1 |  | 500000 | 500000 | Máy làm chân
| MCCB 3P 20A 18KA |  | LS | Cái | 1 |  | 510000 | 510000 | Máy bơm bảo ôn
| MCCB 3P 20A 18KA |  | LS | Cái | 1 |  | 510000 | 510000 | Bàn bơm bảo ôn
11 | Tủ TC- 1 | Tủ điện Tổ chậu | VN | Cái | 1 |  |  | 0
| Vỏ tủ sơn tĩnh điện trong nhà màu ghi sáng, loại 2 lớp cánh: Tủ làm bằng tôn thép dày 1,2mm, Kích thước tạm tính:(CxRxS):800x600x250mm Dạng tủ trong nhà treo tường |  | Việt Nam | Cái | 1 |  | 5000000 | 5000000 | Gồm phụ kiện
| MCCB 3P 400 45KA |  | LS | Cái | 1 |  | 3170000 | 3170000 | AT tổng
| MCCB 3P 300 18KA |  | LS | Cái | 1 |  | 3170000 | 3170000 | Máy hàn lăn chậu
| MCCB 3P 40A 18KA |  | LS | Cái | 1 |  | 670000 | 670000 | Tủ điện máy mài chậu
| MCCB 3P 20A 18KA |  | LS | Cái | 1 |  | 510000 | 510000 | Máy hàn đính chậu
| MCCB 3P 20A 18KA |  | LS | Cái | 1 |  | 510001 | 510001 | Khu vực tẩy rửa
| MCCB 3P 20A 18KA |  | LS | Cái | 1 |  | 510002 | 510002 | Hệ thống guồng hút
| MCCB 3P 15A 14KA |  | LS | Cái | 1 |  | 560000 | 560000 | Dự phòng
| Đèn báo pha đỏ, vàng, xanh |  | ANDELI | Cái | 3 |  |  | 0
| Cầu chì + rột 2-30A |  | ANDELI | Cái | 3 |  |  | 0
| Thanh cái và cáp điện |  | VN-Asian | Bộ | 1 |  |  | 0
| Vật tư phụ kiện dây đấu tín hiệu, đầu cốt … |  | VN/ĐL | Tủ | 1 |  |  | 0
| Nhân công lắp đặt tại xưởng TS |  | VN | Tủ | 1 |  | 1500000 | 1500000
12 | Tủ TC- 2 | Tủ điện Tổ chậu | VN | Cái | 1 |  |  | 0
| Vỏ tủ sơn tĩnh điện trong nhà màu ghi sáng, loại 2 lớp cánh: Tủ làm bằng tôn thép dày 1,2mm, Kích thước tạm tính:(CxRxS):800x600x250mm Dạng tủ trong nhà treo tường |  | Việt Nam | Cái | 1 |  | 5000000 | 5000000 | Gồm phụ kiện
| MCCB 3P 200A 36KA |  | LS | Cái | 1 |  | 1280000 | 1280000 | AT tổng
| MCCB 3P 10A 14KA |  | LS | Cái | 1 |  | 500000 | 500000 | Máy dập 10T, lắp khuôn logo TOANMY 304
| MCCB 3P 10A 14KA |  | LS | Cái | 1 |  | 500000 | 500000 | Máy dập 15T, lắp khuôn cắt góc thanh
| MCCB 3P 10A 14KA |  | LS | Cái | 1 |  | 500000 | 500000 | Máy dập 25T, lắp khuôn dập miếng chống ồn
| MCCB 3P 10A 14KA |  | LS | Cái | 1 |  | 500000 | 500000 | Máy dập 10T, lắp khuôn cắt góc mặt Sink
| MCCB 3P 10A 14KA |  | LS | Cái | 1 |  | 500000 | 500000 | Máy dập 15T lắp khuôn đột lỗ Ø27
| MCCB 3P 10A 14KA |  | LS | Cái | 1 |  | 500000 | 500000 | Máy dập 15T lắp khuôn đột lỗ xã tràn
| MCCB 3P 10A 14KA |  | LS | Cái | 1 |  | 500000 | 500000 | máy cắt rìa chậu
| MCCB 3P 10A 14KA |  | LS | Cái | 1 |  | 500000 | 500000 | máy cán viền chậu
| MCCB 3P 40A 36KA |  | LS | Cái | 1 |  | 670000 | 670000 | máy ép 80T
| MCCB 3P 40A 36KA |  | LS | Cái | 1 |  | 670000 | 670000 | máy ép mặt 130T
| MCCB 3P 20A 18KA |  | LS | Cái | 1 |  | 510000 | 510000 | Máy ép bẻ thủy lực 3.2m
| MCCB 3P 20A 18KA |  | LS | Cái | 1 |  | 510000 | 510000 | Máy bẻ thủy lực 2m, 5HP
| MCCB 3P 20A 18KA |  | LS | Cái | 1 |  | 510000 | 510000 | Máy bẻ thủy lực 2.4m 7.5HP
| MCCB 3P 15A 14KA |  | LS | Cái | 1 |  | 560000 | 560000 | Dự phòng
| Đèn báo pha đỏ, vàng, xanh |  | ANDELI | Cái | 3 |  |  | 0 | phụ kiện
| Cầu chì + rột 2-30A |  | ANDELI | Cái | 3 |  |  | 0
| Thanh cái và cáp điện |  | VN-Asian | Bộ | 1 |  |  | 0
| Vật tư phụ kiện dây đấu tín hiệu, đầu cốt … |  | VN/ĐL | Tủ | 1 |  |  | 0
| Nhân công lắp đặt tại xưởng TS |  | VN | Tủ | 1 |  | 1500000 | 1500000
Tổng | [7 empty] | 285572004

## Tủ động lực cần mua
TỦ ĐIỆN ĐỘNG LỰC CẦN ĐẶT MUA
STT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú
1 | Tủ điện MSB (tổng) | cái | 1 | 8 MCCB (đính kèm sơ đồ đơn tuyến)
2 | Tủ điện DE-1 | cái | 1 | 8 MCCB (đính kèm sơ đồ đơn tuyến)
3 | Tủ điện DE-2 | cái | 1 | 10 MCCB (đính kèm sơ đồ đơn tuyến)
4 | Tủ điện MH-1 | cái | 1 | 11 MCCB (đính kèm sơ đồ đơn tuyến)
5 | Tủ điện MH-2 | cái | 1 | 10 MCCB (đính kèm sơ đồ đơn tuyến)
6 | Tủ điện MH-3 | cái | 1 | 11 MCCB (đính kèm sơ đồ đơn tuyến)
7 | Tủ điện MHC | cái | 1 | 12 MCCB (đính kèm sơ đồ đơn tuyến)
8 | Tủ điện TC-1 | cái | 1 | 8 MCCB (đính kèm sơ đồ đơn tuyến)
9 | Tủ điện TC-2 | cái | 1 | 15 MCCB (đính kèm sơ đồ đơn tuyến)
10 | Chi phí nhân công thi công tủ | gói | 1
11 | Tủ tụ bù cho tủ MSB | cái | 1
12 | Tủ tụ bù cho TC1,TC2 | cái | 1
13 | Tủ lắp đồng hồ đo điện cho tủ MSB | cái | 1
14 | Tủ lắp đồng hồ đo điện cho TC1,TC2 | cái | 1
15 | Tủ lắp đồng hồ đo điện cho máy chặt tấm | cái | 1

## Thiết bị điện cần mua
THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN ĐỘNG LỰC
STT | Loại caple (mm2) | ĐVT (m) | Số lượng | Ghi chú | Xuất xứ
1 | CXV 1x240 | M | 910 | Đầu cos, băng keo, chụp màu… NCC tính toán | CADISUN
2 | CXV 1x120 | M | 315 | Đầu cos, băng keo, chụp màu… NCC tính toán | CADISUN
3 | CXV 4x50 | M | 35 | Đầu cos, băng keo, chụp màu… NCC tính toán | CADISUN
4 | CXV 4x20 | M | 20 | Đầu cos, băng keo, chụp màu… NCC tính toán | CADISUN
5 | CVV 2x4 | M | 25 | Đầu cos, băng keo, chụp màu… NCC tính toán | CADISUN
6 | CVV 4x16 | M | 40 | Đầu cos, băng keo, chụp màu… NCC tính toán | CADISUN
7 | CVV 4x6 | M | 123 | Đầu cos, băng keo, chụp màu… NCC tính toán | CADISUN
8 | CVV 4x2.5 | M | 320 | Đầu cos, băng keo, chụp màu… NCC tính toán | CADISUN
9 | CV 2x2,5 | M | 100 | Đầu cos, băng keo, chụp màu… NCC tính toán | CADISUN
10 | CV 1x35 ( E) | M | 335 | Đầu cos, băng keo, chụp màu… NCC tính toán | CADISUN
11 | CV 1x35 ( N) | M | 105 | Đầu cos, băng keo, chụp màu… NCC tính toán | CADISUN
12 | CV 1x10 ( E) | M | 140 | Đầu cos, băng keo, chụp màu… NCC tính toán | CADISUN
13 | CV 1x2.5 ( E) | M | 650 | Đầu cos, băng keo, chụp màu… NCC tính toán | CADISUN

## Kế hoạch
Kế hoạch chuyển máy TM1
STT | Hạng mục | Nhân sự phụ trách | Thuê ngoài hoặc tự thi công | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Ghi chú
I. Thi công hố móng
1 | Thi công 3 hố móng 500T, 300T, 200T | Anh Quỳnh, anh Kiên, Quốc Kiên, B.ĐTXD | Thuê ngoài | 2025-01-06 | 25/6/2025 | Mới đổ bê tông xong
2 | Thi công Bể nước ngầm, hố móng máy chặt tấm |  |  |  | 2025-05-07
3 | Đợi bê tông đạt cường độ |  |  |  | 16/7/2025
II. Thi công điện, nước, khí chờ sẵn
1 | Chốt lại bản vẽ, layout cắt bê tông phần điện, cắt bê tông phần nước, làm chân giá 2 bồn để trên cao | 2 Kiên, Văn Hùng |  | 2025-07-06 | 2025-10-06
2 | Chốt lại vật tư phần điện, cách đi dây điện | Văn Hùng, Quốc Kiên |  | 2025-07-06 | 2025-10-06
3 | Chốt lại vật tư phần nước, khí, cách đi đường nước, đường khí | Trung Kiên |  | 2025-07-06 | 2025-10-06
4 | Ban cung ứng tìm nhà thầu để thi công cắt rãnh, điện, khí, nước chờ sẵn | B.CU |  | 2025-11-06 | 18/6/2025
5 | Chốt nhà thầu, chốt thông số kỹ thuật | Tiển ban kỹ thuật + B.CU |  | 18/6/2025 | 25/6/2025
6 | Thi công xẻ rãnh bê tông, làm kết cấu bể nước | Anh Quỳnh, anh Kiên, Quốc Kiên giám sát | Thuê đơn vị ngoài thi công | 26/6/2025 | 2025-05-07
7 | Thi công điện, nước, khí chờ sẵn (mua mới) | Văn Hùng, Quốc Kiên, Trung Kiên |  | 26/6/2025 | 2025-10-07
8 | Thi công điện (chuyển từ TM1) | Văn Hùng, Quốc Kiên, Trung Kiên |  | 25/7/2025 | 2025-08-08
III. Chuyển máy
1 | Tìm NCC vận chuyển máy | B.CU |  | 2025-11-06 | 18/6/2025
2 | Chốt nhà thầu, chốt thông số kỹ thuật | Tiển ban kỹ thuật + B.CU |  | 18/6/2025 | 25/6/2025
3 | Chuyển máy giai đoạn 1: Chuyển tổ dập ép, TDN, chậu (riêng 3 máy ép 500T, 300T, 200T cần thuê trọn gói bao gồm lắp đặt) | Tiểu ban kỹ thuật, nhân sự TM1 |  | 20/7/2025 | 2025-05-08
4 | Chuyển máy giai đoạn 2: Chuyển nốt tổ hàn bồn, chân đế | Tiểu ban kỹ thuật, nhân sự TM1 |  | 2025-06-08 | 16/8/2025
5 | Thi công vách ngăn xưởng sản xuất và kho ống, ổn định sản xuất |  |  | 16/8/2025 | 30/8/2025
Nhà máy Gia Dụng Bàu Bàng đi vào hoạt động ổn định |  |  |  | 30/8/2025